## Sheet1 (hidden)
表号 | 项目 | 内容 | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 1年 | 2年 | 其他
表 44 电力变压器日常巡检内容
1 | 显示参数 | 观察变压器各项显示参数是否正常 | ≥1 | 1夜间
2 | 电压 | 观察仪表显示的一二次侧电压值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
3 | 电流 | 观察仪表显示的一二次侧电流值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
4 | 负荷 | 检查变压器的负荷分配情况是否正常 | ≥1 | 1夜间
5 | 声音 | 听变压器运行声音是否正常 | ≥1 | 1夜间
6 | 温度 | 观察仪表显示的变压器温度值及温度变化值是否正常 | ≥1 | 1夜间
7 | 标志 | 观察各种标志是否齐全 | ≥1 | 1夜间
8 | 风扇 | 观察风扇运转是否正常 | ≥1 | 1夜间
9 | 引线 | 观察电缆、母线接头有无发热变色迹象（通过观察口） | ≥1 | 1夜间
表 45 电力变压器维护保养内容
表号: 1; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫变压器内部及表面灰尘 | 1
表号: 2; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫绝缘子、绕组灰尘、污垢 | 1
表号: 3; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 检查紧固连接件是否松动并予以紧固 | 1
表号: 4; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察导电零件及其他零部件有无生锈或腐蚀 | 1
表号: 5; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象 | 1
表号: 6; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察温控装置及风扇外观是否完好、运转是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察变压器门开关动作信号是否正常 | 1
8 | 预防性试验（变压器） | 绕组直流电阻试验
表号: 9; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测试绕组绝缘电阻 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 10; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测温装置及其二次回路试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 11; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表 46 柴油发电机系统日常巡检内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 | ≥1
4 | 蓄电池 | 观察蓄电池供电状态是否正常 | ≥1
5 | 外观与管路 | 观察外观是否完好 | ≥1
6 | 外观与管路 | 观察管路有无渗漏现象 | ≥1
7 | 储油箱 | 观察有无渗漏现象 | ≥1
8 | 储油箱 | 观察油位是否在正常位置 | ≥1
9 | 散热水箱（如有） | 观察液位是否在正常位置 | ≥1
10 | 散热水箱（如有） | 观察有无渗漏现象 | ≥1
表 47 柴油发电机系统维护保养内容
1 | 机房环境 | 清洁杂物 |  |  | 1
2 | 主机 | 观察润滑油和冷却液余量是否充足，视情况补加 |  |  | 1
3 | 主机 | 观察储油箱中是否沉积物 |  |  | 1
4 | 主机 | 观察散热装置有无灰尘，视情况进行清洁 |  |  | 1
5 | 主机 | 观察机组有无渗漏，视情况进行处理 |  |  | 1
6 | 主机 | 观察线缆、管卡、插头连接有无脱落 |  |  | 1
7 | 主机 | 机组启动测试、带载测试（可使用假负载） |  |  | 1
表号: 8; 项目: 主机; 内容: 观察机组三滤、润滑油、冷却液是否需要更换，视情况处理 |  | 1
表号: 9; 项目: 主机; 内容: 观察设备外观，视情况进行补漆 | 1
10 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 |  |  | 1
11 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 |  |  | 1
12 | 蓄电池 | 测量电池电压是否正常 |  |  | 1
13 | 远端散热系统 | 观察远端散热系统运转是否正常 |  |  | 1
14 | 假负载 | 观察室内有无渗漏水现象 |  |  | 1
15 | 假负载 | 观察室内的通风、照明是否正常 |  |  | 1
16 | 假负载 | 观察运转指示是否正常 |  |  | 1
表号: 17; 项目: 演练; 内容: 带真实负载演练测试（在具备条件的情况下） | 1
表号: 18; 项目: 油品检测; 内容: 对储油罐中两年以上燃油开展油品检测（由第三方专业机构检测），当油品检测不合格时，需进行更换 | 1
表 48 UPS 日常巡检工作内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 主机 | 听运行声音是否正常 | ≥1
3 | 主机 | 闻有无异味 | ≥1
4 | 主机 | 观察有无报警信息 | ≥1
5 | 主机 | 观察外观是否完整 | ≥1
6 | 主机 | 记录主要数据如电压、电流、频率、负载率等，关注数据变化情况 | ≥1
表 49 UPS 维护保养内容
1 | 环境检查 | 观察机房环境，视情况进行处理 |  |  | 1
2 | 运行情况检查与备份 | 观察报警信息 |  |  |  |  | 1
3 | 运行情况检查与备份 | 观察主机、风扇、显示屏运行是否正常 |  |  |  |  | 1
4 | 运行情况检查与备份 | 备份报警信息 |  |  |  |  | 1
5 | 除尘与紧固 | 观察外部灰尘情况， 视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 6; 项目: 除尘与紧固; 内容: 观察内部灰尘情况，清扫除尘、更换过滤网 | 1
7 | 除尘与紧固 | 通过红外测温装置检查端子螺栓、螺帽是否过热，视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 8; 项目: 除尘与紧固; 内容: 紧固端子螺栓、螺帽（年度清扫检修中进行） | 1
表号: 9; 项目: 电气检查; 内容: 观察系统参数设置是否正常 | 1
10 | 电气检查 | 检查器件、电缆等有无过热情况，观察外观是否损坏 |  |  |  |  | 1
11 | 电气检查 | 观察滤波电容有无漏液情况 |  |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 电气检查; 内容: 测量母线纹波电压是否正常 | 1
13 | 电气检查 | 观察 IGBT 的外观是否正常 |  |  |  |  | 1
14 | 电气检查 | 观察输出三相负载是否均衡 |  |  |  |  | 1
15 | 电气检查 | 检查并机系统环流情况（如有并机系统） |  |  |  |  | 1
表号: 16; 项目: 电气检查; 内容: 观察 UPS 系统输入、输出断路器整定值是否适当 | 1
表号: 17; 项目: 电气检查; 内容: 观察整流器外观是否正常 | 1
表号: 18; 项目: 电气检查; 内容: 观察逆变器外观是否正常 | 1
表号: 19; 项目: 电气检查; 内容: 观察转换为旁路工作模式后 UPS 供电否正常 | 1
表号: 20; 项目: 关键部件更换; 内容: 更换风扇、电容 |  |  | 按需
表 50 蓄电池日常巡检内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察外观是否正常 | ≥1
2 | 蓄电池外观检查 | 观察有无漏液、无鼓包现象 | ≥1
3 | 蓄电池外观检查 | 观察蓄电池配电柜开关位置是否正常（如有） | ≥1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室是否干净整洁 | ≥1
5 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温、湿度是否正常 | ≥1
表 51 蓄电池维护保养工作内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察是否有损坏、变形及漏液情况 |  |  | 1
2 | 蓄电池外观检查 | 检查接线端子是否有过热及腐蚀情况 |  |  | 1
3 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温度、湿度是否正常 |  |  | 1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室内是否有易燃、易爆、腐蚀物品或其他杂物并清理 |  |  | 1
5 | 蓄电池室环境 | 检查氢气浓度，视情况采取措施 |  |  |  |  | 1
6 | 蓄电池连接电缆 | 观察连接电缆外观是否良好 |  |  | 1
7 | 蓄电池连接电缆 | 通过红外测温装置检测端子及连接线温度是否正常，连接是否牢固 |  |  | 1
8 | 蓄电池内阻 | 测量蓄电池内阻是否正常 |  |  |  |  | 1
9 | 蓄电池活化 | 蓄电池核对性放电测试 |  |  |  |  | 1
表 52 配电柜日常巡检内容
1 | 外观 | 观察标识牌是否齐全、有无脱落 | ≥1
2 | 外观 | 观察指示灯、仪表是否正常 | ≥1
3 | 断路器 | 观察断路器外观是否正常（在可看见的情况下） | ≥1
4 | 盖板 | 观察电缆沟盖板是否齐全、有无脱落 | ≥1
5 | 绝缘垫 | 观察绝缘垫是否干净整洁，有无破损 | ≥1
6 | 安全用具 | 观察是否摆放整齐、有无缺损 | ≥1
7 | 直流屏 | 观察有无报警信息 | ≥1
8 | 直流屏 | 观察充电电流、电压是否正常 | ≥1
9 | 直流屏 | 观察蓄电池外观是否正常，有无漏液现象 | ≥1
表 53 配电柜维护保养工作内容
1 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
2 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否正常完好，数据是否在正常范围内，观察开关标识牌是否齐全 |  |  | 1
3 | 高压电器及其成套配电装置 | 听开关运行是否异常噪音，闻是否有异常气味 |  |  | 1
表号: 4; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面污垢、碳迹 | 1
表号: 5; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查配套装置是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象，紧固各接点 | 1
表号: 6; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查柜体是否接地良好，手车接地轨道是否接触良好，表面有无锈蚀现象，手车推拉应轻松灵活 | 1
表号: 7; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查连接电缆、接线端子是否紧固 | 1
表号: 8; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
9 | 直流屏 | 观察各类仪表、指示灯是否正常 |  |  | 1
10 | 直流屏 | 观察直流屏电源电压是否正常 |  |  | 1
11 | 直流屏 | 观察充电设施是否正常 |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 直流屏; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 13; 项目: 直流屏; 内容: 观察蓄电池外观有无破裂漏液、接点有无松动 | 1
表号: 14; 项目: 母排线缆; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 15; 项目: 母排线缆; 内容: 检查密集母线及母线之间的跨接地线是否可靠连接 | 1
16 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
17 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察外观是否完好，有无破损 |  |  | 1
18 | 低压电器及其成套配电装置 | 听有无异响，闻有无焦糊味 |  |  | 1
19 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好 |  |  | 1
20 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关标牌是否齐全 |  |  | 1
21 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察浪涌保护器状态指示灯或指示窗是否正常 |  |  | 1
22 | 低压电器及其成套配电装置 | 检查隔离变压器运行温度是否正常，运行声音是否正常 |  |  | 1
表号: 23; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
表号: 24; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面灰尘、污垢、碳迹 | 1
表号: 25; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察开关触头是否完好无损，触头的颜色是否正常，有无腐蚀现象 | 1
表号: 26; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 检查所有二次端子、端子排是否牢固，有无虚接（使用紧固工具） | 1
表号: 27; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察保护装置、互感器外观是否正常 | 1
表号: 28; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察操作机构和传动机构的功能状态指示是否正常 | 1
表号: 29; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 更换有破损的绝缘套管 | 1
表号: 30; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器绝缘电阻测试 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 31; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 32; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 33; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 34; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池组容量检测 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 35; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池放电终止电压测试 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 36; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 各项保护检查 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表 54 防雷接地设施维护保养工作内容
1 | 浪涌保护器检查 | 观察开关状态是否正常 |  |  | 1
表号: 2; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 观察指示灯或指示窗状态是否正常 |  |  | 1)1 次/月；2)雷雨季可增加频率
表号: 3; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 核查浪涌保护器配置是否合理 | 1
表号: 4; 项目: 防雷检测; 内容: 检测等电位连接有无异常 | 1
表号: 5; 项目: 防雷检测; 内容: 检测设备金属外壳、机架与等电位连接是否正常 | 1
表号: 6; 项目: 防雷检测; 内容: 检测建筑物接闪器、引下线、接地装置是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 防雷检测; 内容: 观察浪涌保护器是否正常 | 1
表号: 8; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 测试绝缘电阻 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 9; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 耐压测试 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 10; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 11; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试非有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 12; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试 1KV 及以下电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表 55 电力电缆维修保养工作内容
1 | 温度检测 | 抽选部分电缆用红外测量表面温度，关注温度变化值是否正常 |  |  |  | 1
2 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆外观是否完好 |  |  |  | 1
3 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆有无脱落松动现象 |  |  |  | 1
表号: 4; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3年
表号: 5; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3年
表 56 照明设备维护保养工作内容
1 | 灯具检查与维修 | 更换损坏、异响的灯具 |  |  | 1
2 | 应急照明检查 | 观察应急照明设施是否正常 |  |  |  | 1
表 59 新风系统日常巡检内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制器有无报警信息 | ≥1
4 | 加湿器（如有） | 观察加湿器是否正常 | ≥1
表 60 新风系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音、观察有无漏油 |  |  | 1
3 | 电动机 | 听有无异常噪音、闻有无异味、观察皮带有无明显的裂纹及松动现象 |  |  | 1
4 | 排污管线 | 观察末端排污口有无堵塞 |  |  | 1
5 | 风阀 | 检查风阀开关是否灵活 |  |  |  | 1
6 | 过滤网 | 观察过滤网有无脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
7 | 冷凝器 | 观察冷凝器有无脏堵，视情况进行清洗 |  |  |  | 1
8 | 加湿器（如有） | 清洗加湿器水箱 |  |  |  | 1
表 61 机房专用空调日常巡检内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 压缩机 | 听有无异常噪音 | ≥1
4 | 回风温度 | 观察温度显示是否在正常范围内 | ≥1
5 | 回风湿度 | 观察湿度显示是否在正常范围内 | ≥1
6 | 冷凝排水 | 观察排水系统是否通畅，有无结垢堵塞漏水情况 | ≥1
表 62 机房专用空调维护保养工作内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 |  |  | 1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
3 | 加湿器 | 检查加湿器功能是否正常，视情况进行更换或清洗 |  |  | 1
4 | 蒸发器 | 观察蒸发器下方积水盘排水是否畅通 |  |  | 1
5 | 压缩机 | 检测动态工作压力是否正常 |  |  |  | 1
6 | 压缩机 | 检测压缩机工作电流是否正常、听有无异常噪音、观察有无液体渗漏 |  |  |  | 1
7 | 电气检查 | 检查电源参数是否正常、观察断路器闭合状态是否正常，检查各进出线压接螺丝是否牢固，视情况进行紧固 |  |  |  | 1
8 | 过滤网 | 观察过滤网是否脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
9 | 盘管（如有） | 在水温满足条件时，检查模式转换阀门工作状态是否正常 |  |  | 1（冬季）
10 | 电磁阀 | 检查电磁阀的启停功能是否正常 |  |  |  | 1
11 | 室外机（如有） | 观察风扇运行是否正常、听有无异常噪音 |  |  |  | 1
12 | 室外机（如有） | 观察冷凝器翅片是否脏堵，视情况进行冲洗 |  |  | 1
13 | 给排水管路 | 观察有无渗漏、排水是否通畅，视情况进行冲洗 |  |  |  | 1
14 | 节能检查 | 根据季节和天气情况，调整空调的运行模式和数量 |  |  | 1
表 69 门禁日常巡检工作内容
1 | 门禁系统管理软件 | 检查软件运行功能是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 70 门禁维护保养工作内容
1 | 读卡器、指纹仪 | 检查动作是否灵敏 |  |  |  | 1
2 | 电控锁 | 检查开关门动作是否正常 |  |  |  | 1
3 | 紧急出门按钮(如有) | 检查开关门功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 软件系统 | 检查软件是否正常运行（刷卡记录正常）检查门禁系统刷卡记录中门锁标识和门禁卡显示名称是否一致 |  |  |  | 1
5 | 门禁声音报警 | 测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 门禁系统数据 | 数据备份(非本机) |  |  |  | 1
表 71 视频监控日常巡检工作内容
1 | 视频监控软件 | 检查软件运行是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 72 视频监控维护保养工作内容
1 | 视频编码器 | 观察外观及工作状态是否正常 |  |  |  | 1
2 | 服务器 | 观察运行指示状态是否正常 |  |  |  | 1
3 | 录像机 | 抽查录像机所录图像是否清晰、有无报警显示 |  |  |  | 1
4 | 存储设备 | 检查运行指示状态是否正常、是否满足图像保存时间要求、存储磁盘是否故障、更换故障的磁盘 |  |  |  | 1
5 | 视频监控软件 | 检查软件使用功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 电视监视器、摄像机 | 观察电视监视器显示有无干扰信号、安装是否脱落、云台摄像机转动是否灵活 |  |  |  | 1
7 | 电源模块 | 观察外观及工作状态是否正常，听有无异常声响、闻有无异味 |  |  |  | 1
表 73 入侵报警系统日常巡检工作内容
1 | 入侵报警主机 | 观察运行是否正常，有无报警 | ≥1
表 74 入侵报警系统维护保养工作内容
1 | 入侵报警主机 | 检查主机安装是否牢固 |  |  |  | 1
2 | 入侵报警主机 | 检查与视频监控系统联动报警功能(如有)是否正常，报警声音、图像显示、控制键盘、软件运行是否正常 |  |  |  | 1
3 | 探测器 | 检查双鉴探测器、红外探测器反应是否正常 |  |  |  | 1
表 75 火灾自动报警系统日常巡检工作内容
1 | 火灾报警主机 | 观察运行状态是否正常、显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
表 76 火灾自动报警系统维护保养工作内容
1 | 火灾报警主机 | 测试主机报警功能是否正常 |  |  |  | 1
2 | 火灾报警主机 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
3 | 火灾报警主机 | 检查线路接线、接地情况是否正常 |  |  |  | 1
4 | 探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
5 | 空气采样电源箱 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
6 | 空气采样终端探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
表 77 自动灭火系统日常巡检工作内容
1 | 压力检查 | 观察储气瓶及启动瓶压力表指示是否正常 | ≥1
表 78 自动灭火系统维护保养工作内容
1 | 气体灭火系统 | 观察气体压力指示是否正常 |  |  |  | 1
2 | 气体灭火系统 | 观察控制盘及紧急启停按钮状态指示灯是否正常 |  |  |  | 1
3 | 气体灭火系统 | 观察气体管路连接是否牢固，有无松动脱落迹象 |  |  |  | 1
4 | 自动喷水灭火系统 | 观察压力指示是否正常,有无漏水 |  |  |  | 1
表号: 5; 项目: 消防联动; 内容: 消防系统联动测试 | 1
表 79 防排烟系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 检查风机能否正常启动 |  |  |  | 1
2 | 风机 | 检查风机与防火阀联动功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 防火阀 | 检查开启与关闭功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 防火阀 | 检查执行机构是否完好，动作是否灵活 |  |  |  | 1
表 80 其他消防设施维护保养工作内容
1 | 手持灭火器 | 观察压力指示是否在正常范围内 |  |  |  | 1
2 | 手持灭火器 | 观察喷嘴等零部件是否齐全完整，有无破损 |  |  |  | 1
表号: 3; 项目: 手持灭火器; 内容: 灭火器进行年检 | 1
4 | 消防直拨电话 | 安装是否牢固，通讯是否正常 |  |  |  | 1
表 81 机房动力和环境监控系统日常巡检工作内容
1 | 环境监控软件 | 观察监控软件显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 环境监控软件 | 检查读取的监控数据是否准确、是否及时更新 | ≥1
3 | 环境监控软件 | 观察串口服务器运行指示状态是否正常 | ≥1
4 | 报警设备（如有） | 检查报警设备的工作状态是否正常 | ≥1
表 82 机房动力和环境监控系统维护保养工作内容
1 | 信号收集与处理设备 | 检查设备安装是否牢固，监控指示灯运行是否正常，数据传输是否正常 |  |  | 1
2 | 漏水报警线 | 测试漏水报警功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 温湿度监控模块 | 观察安装是否牢固，温湿度监测数据是否正常 |  |  | 1
4 | 监控主机及软件 | 观察主机运行状态指示是否正常， 检查软件功能是否正常 |  |  | 1
表 83 机房综合布线系统维护保养工作内容
1 | 机柜、机架、配线设备 | 清除机柜、机架、配线架上的灰尘和杂物；紧固松动的接线 |  |  |  | 1
2 | 桥架及线槽 | 观察桥架及线槽的水平度和垂直度，如果发生变形、支架螺丝脱落等情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断 |  |  |  | 1
3 | 信息插座模块 | 观察机房内双绞线上、面板上、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签 |  |  |  | 1
4 | 缆线 | 观察缆线的敷设、固定、绑扎、弯曲度是否符合要求，观察线缆有无破损 |  |  |  | 1

## 汇总 (hidden)
表号 | 项目 | 内容 | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 1年 | 2年 | 其他
表 44 电力变压器日常巡检内容
1 | 显示参数 | 观察变压器各项显示参数是否正常 | ≥1 | 1夜间
2 | 电压 | 观察仪表显示的一二次侧电压值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
3 | 电流 | 观察仪表显示的一二次侧电流值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
4 | 负荷 | 检查变压器的负荷分配情况是否正常 | ≥1 | 1夜间
5 | 声音 | 听变压器运行声音是否正常 | ≥1 | 1夜间
6 | 温度 | 观察仪表显示的变压器温度值及温度变化值是否正常 | ≥1 | 1夜间
7 | 标志 | 观察各种标志是否齐全 | ≥1 | 1夜间
8 | 风扇 | 观察风扇运转是否正常 | ≥1 | 1夜间
9 | 引线 | 观察电缆、母线接头有无发热变色迹象（通过观察口） | ≥1 | 1夜间
表 45 电力变压器维护保养内容
表号: 1; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫变压器内部及表面灰尘 | 1
表号: 2; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫绝缘子、绕组灰尘、污垢 | 1
表号: 3; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 检查紧固连接件是否松动并予以紧固 | 1
表号: 4; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察导电零件及其他零部件有无生锈或腐蚀 | 1
表号: 5; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象 | 1
表号: 6; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察温控装置及风扇外观是否完好、运转是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察变压器门开关动作信号是否正常 | 1
8 | 预防性试验（变压器） | 绕组直流电阻试验
表号: 9; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测试绕组绝缘电阻 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 10; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测温装置及其二次回路试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 11; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表 46 柴油发电机系统日常巡检内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 | ≥1
4 | 蓄电池 | 观察蓄电池供电状态是否正常 | ≥1
5 | 外观与管路 | 观察外观是否完好 | ≥1
6 | 外观与管路 | 观察管路有无渗漏现象 | ≥1
7 | 储油箱 | 观察有无渗漏现象 | ≥1
8 | 储油箱 | 观察油位是否在正常位置 | ≥1
9 | 散热水箱（如有） | 观察液位是否在正常位置 | ≥1
10 | 散热水箱（如有） | 观察有无渗漏现象 | ≥1
表 47 柴油发电机系统维护保养内容
1 | 机房环境 | 清洁杂物 |  |  | 1
2 | 主机 | 观察润滑油和冷却液余量是否充足，视情况补加 |  |  | 1
3 | 主机 | 观察储油箱中是否沉积物 |  |  | 1
4 | 主机 | 观察散热装置有无灰尘，视情况进行清洁 |  |  | 1
5 | 主机 | 观察机组有无渗漏，视情况进行处理 |  |  | 1
6 | 主机 | 观察线缆、管卡、插头连接有无脱落 |  |  | 1
7 | 主机 | 机组启动测试、带载测试（可使用假负载） |  |  | 1
表号: 8; 项目: 主机; 内容: 观察机组三滤、润滑油、冷却液是否需要更换，视情况处理 |  | 1
表号: 9; 项目: 主机; 内容: 观察设备外观，视情况进行补漆 | 1
10 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 |  |  | 1
11 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 |  |  | 1
12 | 蓄电池 | 测量电池电压是否正常 |  |  | 1
13 | 远端散热系统 | 观察远端散热系统运转是否正常 |  |  | 1
14 | 假负载 | 观察室内有无渗漏水现象 |  |  | 1
15 | 假负载 | 观察室内的通风、照明是否正常 |  |  | 1
16 | 假负载 | 观察运转指示是否正常 |  |  | 1
表号: 17; 项目: 演练; 内容: 带真实负载演练测试（在具备条件的情况下） | 1
表号: 18; 项目: 油品检测; 内容: 对储油罐中两年以上燃油开展油品检测（由第三方专业机构检测），当油品检测不合格时，需进行更换 | 1
表 48 UPS 日常巡检工作内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 主机 | 听运行声音是否正常 | ≥1
3 | 主机 | 闻有无异味 | ≥1
4 | 主机 | 观察有无报警信息 | ≥1
5 | 主机 | 观察外观是否完整 | ≥1
6 | 主机 | 记录主要数据如电压、电流、频率、负载率等，关注数据变化情况 | ≥1
表 49 UPS 维护保养内容
1 | 环境检查 | 观察机房环境，视情况进行处理 |  |  | 1
2 | 运行情况检查与备份 | 观察报警信息 |  |  |  |  | 1
3 | 运行情况检查与备份 | 观察主机、风扇、显示屏运行是否正常 |  |  |  |  | 1
4 | 运行情况检查与备份 | 备份报警信息 |  |  |  |  | 1
5 | 除尘与紧固 | 观察外部灰尘情况， 视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 6; 项目: 除尘与紧固; 内容: 观察内部灰尘情况，清扫除尘、更换过滤网 | 1
7 | 除尘与紧固 | 通过红外测温装置检查端子螺栓、螺帽是否过热，视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 8; 项目: 除尘与紧固; 内容: 紧固端子螺栓、螺帽（年度清扫检修中进行） | 1
表号: 9; 项目: 电气检查; 内容: 观察系统参数设置是否正常 | 1
10 | 电气检查 | 检查器件、电缆等有无过热情况，观察外观是否损坏 |  |  |  |  | 1
11 | 电气检查 | 观察滤波电容有无漏液情况 |  |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 电气检查; 内容: 测量母线纹波电压是否正常 | 1
13 | 电气检查 | 观察 IGBT 的外观是否正常 |  |  |  |  | 1
14 | 电气检查 | 观察输出三相负载是否均衡 |  |  |  |  | 1
15 | 电气检查 | 检查并机系统环流情况（如有并机系统） |  |  |  |  | 1
表号: 16; 项目: 电气检查; 内容: 观察 UPS 系统输入、输出断路器整定值是否适当 | 1
表号: 17; 项目: 电气检查; 内容: 观察整流器外观是否正常 | 1
表号: 18; 项目: 电气检查; 内容: 观察逆变器外观是否正常 | 1
表号: 19; 项目: 电气检查; 内容: 观察转换为旁路工作模式后 UPS 供电否正常 | 1
表号: 20; 项目: 关键部件更换; 内容: 更换风扇、电容 |  |  | 按需
表 50 蓄电池日常巡检内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察外观是否正常 | ≥1
2 | 蓄电池外观检查 | 观察有无漏液、无鼓包现象 | ≥1
3 | 蓄电池外观检查 | 观察蓄电池配电柜开关位置是否正常（如有） | ≥1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室是否干净整洁 | ≥1
5 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温、湿度是否正常 | ≥1
表 51 蓄电池维护保养工作内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察是否有损坏、变形及漏液情况 |  |  | 1
2 | 蓄电池外观检查 | 检查接线端子是否有过热及腐蚀情况 |  |  | 1
3 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温度、湿度是否正常 |  |  | 1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室内是否有易燃、易爆、腐蚀物品或其他杂物并清理 |  |  | 1
5 | 蓄电池室环境 | 检查氢气浓度，视情况采取措施 |  |  |  |  | 1
6 | 蓄电池连接电缆 | 观察连接电缆外观是否良好 |  |  | 1
7 | 蓄电池连接电缆 | 通过红外测温装置检测端子及连接线温度是否正常，连接是否牢固 |  |  | 1
8 | 蓄电池内阻 | 测量蓄电池内阻是否正常 |  |  |  |  | 1
9 | 蓄电池活化 | 蓄电池核对性放电测试 |  |  |  |  | 1
表 52 配电柜日常巡检内容
1 | 外观 | 观察标识牌是否齐全、有无脱落 | ≥1
2 | 外观 | 观察指示灯、仪表是否正常 | ≥1
3 | 断路器 | 观察断路器外观是否正常（在可看见的情况下） | ≥1
4 | 盖板 | 观察电缆沟盖板是否齐全、有无脱落 | ≥1
5 | 绝缘垫 | 观察绝缘垫是否干净整洁，有无破损 | ≥1
6 | 安全用具 | 观察是否摆放整齐、有无缺损 | ≥1
7 | 直流屏 | 观察有无报警信息 | ≥1
8 | 直流屏 | 观察充电电流、电压是否正常 | ≥1
9 | 直流屏 | 观察蓄电池外观是否正常，有无漏液现象 | ≥1
表 53 配电柜维护保养工作内容
1 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
2 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否正常完好，数据是否在正常范围内，观察开关标识牌是否齐全 |  |  | 1
3 | 高压电器及其成套配电装置 | 听开关运行是否异常噪音，闻是否有异常气味 |  |  | 1
表号: 4; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面污垢、碳迹 | 1
表号: 5; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查配套装置是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象，紧固各接点 | 1
表号: 6; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查柜体是否接地良好，手车接地轨道是否接触良好，表面有无锈蚀现象，手车推拉应轻松灵活 | 1
表号: 7; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查连接电缆、接线端子是否紧固 | 1
表号: 8; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
9 | 直流屏 | 观察各类仪表、指示灯是否正常 |  |  | 1
10 | 直流屏 | 观察直流屏电源电压是否正常 |  |  | 1
11 | 直流屏 | 观察充电设施是否正常 |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 直流屏; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 13; 项目: 直流屏; 内容: 观察蓄电池外观有无破裂漏液、接点有无松动 | 1
表号: 14; 项目: 母排线缆; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 15; 项目: 母排线缆; 内容: 检查密集母线及母线之间的跨接地线是否可靠连接 | 1
16 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
17 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察外观是否完好，有无破损 |  |  | 1
18 | 低压电器及其成套配电装置 | 听有无异响，闻有无焦糊味 |  |  | 1
19 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好 |  |  | 1
20 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关标牌是否齐全 |  |  | 1
21 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察浪涌保护器状态指示灯或指示窗是否正常 |  |  | 1
22 | 低压电器及其成套配电装置 | 检查隔离变压器运行温度是否正常，运行声音是否正常 |  |  | 1
表号: 23; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
表号: 24; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面灰尘、污垢、碳迹 | 1
表号: 25; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察开关触头是否完好无损，触头的颜色是否正常，有无腐蚀现象 | 1
表号: 26; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 检查所有二次端子、端子排是否牢固，有无虚接（使用紧固工具） | 1
表号: 27; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察保护装置、互感器外观是否正常 | 1
表号: 28; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察操作机构和传动机构的功能状态指示是否正常 | 1
表号: 29; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 更换有破损的绝缘套管 | 1
表号: 30; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器绝缘电阻测试 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 31; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 32; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 33; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 34; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池组容量检测 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 35; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池放电终止电压测试 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 36; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 各项保护检查 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表 54 防雷接地设施维护保养工作内容
1 | 浪涌保护器检查 | 观察开关状态是否正常 |  |  | 1
表号: 2; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 观察指示灯或指示窗状态是否正常 |  |  | 1)1 次/月；2)雷雨季可增加频率
表号: 3; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 核查浪涌保护器配置是否合理 | 1
表号: 4; 项目: 防雷检测; 内容: 检测等电位连接有无异常 | 1
表号: 5; 项目: 防雷检测; 内容: 检测设备金属外壳、机架与等电位连接是否正常 | 1
表号: 6; 项目: 防雷检测; 内容: 检测建筑物接闪器、引下线、接地装置是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 防雷检测; 内容: 观察浪涌保护器是否正常 | 1
表号: 8; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 测试绝缘电阻 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 9; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 耐压测试 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 10; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 11; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试非有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 12; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试 1KV 及以下电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表 55 电力电缆维修保养工作内容
1 | 温度检测 | 抽选部分电缆用红外测量表面温度，关注温度变化值是否正常 |  |  |  | 1
2 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆外观是否完好 |  |  |  | 1
3 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆有无脱落松动现象 |  |  |  | 1
表号: 4; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3年
表号: 5; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3年
表 56 照明设备维护保养工作内容
1 | 灯具检查与维修 | 更换损坏、异响的灯具 |  |  | 1
2 | 应急照明检查 | 观察应急照明设施是否正常 |  |  |  | 1
表 59 新风系统日常巡检内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制器有无报警信息 | ≥1
4 | 加湿器（如有） | 观察加湿器是否正常 | ≥1
表 60 新风系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音、观察有无漏油 |  |  | 1
3 | 电动机 | 听有无异常噪音、闻有无异味、观察皮带有无明显的裂纹及松动现象 |  |  | 1
4 | 排污管线 | 观察末端排污口有无堵塞 |  |  | 1
5 | 风阀 | 检查风阀开关是否灵活 |  |  |  | 1
6 | 过滤网 | 观察过滤网有无脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
7 | 冷凝器 | 观察冷凝器有无脏堵，视情况进行清洗 |  |  |  | 1
8 | 加湿器（如有） | 清洗加湿器水箱 |  |  |  | 1
表 61 机房专用空调日常巡检内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 压缩机 | 听有无异常噪音 | ≥1
4 | 回风温度 | 观察温度显示是否在正常范围内 | ≥1
5 | 回风湿度 | 观察湿度显示是否在正常范围内 | ≥1
6 | 冷凝排水 | 观察排水系统是否通畅，有无结垢堵塞漏水情况 | ≥1
表 62 机房专用空调维护保养工作内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 |  |  | 1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
3 | 加湿器 | 检查加湿器功能是否正常，视情况进行更换或清洗 |  |  | 1
4 | 蒸发器 | 观察蒸发器下方积水盘排水是否畅通 |  |  | 1
5 | 压缩机 | 检测动态工作压力是否正常 |  |  |  | 1
6 | 压缩机 | 检测压缩机工作电流是否正常、听有无异常噪音、观察有无液体渗漏 |  |  |  | 1
7 | 电气检查 | 检查电源参数是否正常、观察断路器闭合状态是否正常，检查各进出线压接螺丝是否牢固，视情况进行紧固 |  |  |  | 1
8 | 过滤网 | 观察过滤网是否脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
9 | 盘管（如有） | 在水温满足条件时，检查模式转换阀门工作状态是否正常 |  |  | 1（冬季）
10 | 电磁阀 | 检查电磁阀的启停功能是否正常 |  |  |  | 1
11 | 室外机（如有） | 观察风扇运行是否正常、听有无异常噪音 |  |  |  | 1
12 | 室外机（如有） | 观察冷凝器翅片是否脏堵，视情况进行冲洗 |  |  | 1
13 | 给排水管路 | 观察有无渗漏、排水是否通畅，视情况进行冲洗 |  |  |  | 1
14 | 节能检查 | 根据季节和天气情况，调整空调的运行模式和数量 |  |  | 1
表 69 门禁日常巡检工作内容
1 | 门禁系统管理软件 | 检查软件运行功能是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 70 门禁维护保养工作内容
1 | 读卡器、指纹仪 | 检查动作是否灵敏 |  |  |  | 1
2 | 电控锁 | 检查开关门动作是否正常 |  |  |  | 1
3 | 紧急出门按钮(如有) | 检查开关门功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 软件系统 | 检查软件是否正常运行（刷卡记录正常）检查门禁系统刷卡记录中门锁标识和门禁卡显示名称是否一致 |  |  |  | 1
5 | 门禁声音报警 | 测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 门禁系统数据 | 数据备份(非本机) |  |  |  | 1
表 71 视频监控日常巡检工作内容
1 | 视频监控软件 | 检查软件运行是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 72 视频监控维护保养工作内容
1 | 视频编码器 | 观察外观及工作状态是否正常 |  |  |  | 1
2 | 服务器 | 观察运行指示状态是否正常 |  |  |  | 1
3 | 录像机 | 抽查录像机所录图像是否清晰、有无报警显示 |  |  |  | 1
4 | 存储设备 | 检查运行指示状态是否正常、是否满足图像保存时间要求、存储磁盘是否故障、更换故障的磁盘 |  |  |  | 1
5 | 视频监控软件 | 检查软件使用功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 电视监视器、摄像机 | 观察电视监视器显示有无干扰信号、安装是否脱落、云台摄像机转动是否灵活 |  |  |  | 1
7 | 电源模块 | 观察外观及工作状态是否正常，听有无异常声响、闻有无异味 |  |  |  | 1
表 73 入侵报警系统日常巡检工作内容
1 | 入侵报警主机 | 观察运行是否正常，有无报警 | ≥1
表 74 入侵报警系统维护保养工作内容
1 | 入侵报警主机 | 检查主机安装是否牢固 |  |  |  | 1
2 | 入侵报警主机 | 检查与视频监控系统联动报警功能(如有)是否正常，报警声音、图像显示、控制键盘、软件运行是否正常 |  |  |  | 1
3 | 探测器 | 检查双鉴探测器、红外探测器反应是否正常 |  |  |  | 1
表 75 火灾自动报警系统日常巡检工作内容
1 | 火灾报警主机 | 观察运行状态是否正常、显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
表 76 火灾自动报警系统维护保养工作内容
1 | 火灾报警主机 | 测试主机报警功能是否正常 |  |  |  | 1
2 | 火灾报警主机 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
3 | 火灾报警主机 | 检查线路接线、接地情况是否正常 |  |  |  | 1
4 | 探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
5 | 空气采样电源箱 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
6 | 空气采样终端探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
表 77 自动灭火系统日常巡检工作内容
1 | 压力检查 | 观察储气瓶及启动瓶压力表指示是否正常 | ≥1
表 78 自动灭火系统维护保养工作内容
1 | 气体灭火系统 | 观察气体压力指示是否正常 |  |  |  | 1
2 | 气体灭火系统 | 观察控制盘及紧急启停按钮状态指示灯是否正常 |  |  |  | 1
3 | 气体灭火系统 | 观察气体管路连接是否牢固，有无松动脱落迹象 |  |  |  | 1
4 | 自动喷水灭火系统 | 观察压力指示是否正常,有无漏水 |  |  |  | 1
表号: 5; 项目: 消防联动; 内容: 消防系统联动测试 | 1
表 79 防排烟系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 检查风机能否正常启动 |  |  |  | 1
2 | 风机 | 检查风机与防火阀联动功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 防火阀 | 检查开启与关闭功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 防火阀 | 检查执行机构是否完好，动作是否灵活 |  |  |  | 1
表 80 其他消防设施维护保养工作内容
1 | 手持灭火器 | 观察压力指示是否在正常范围内 |  |  |  | 1
2 | 手持灭火器 | 观察喷嘴等零部件是否齐全完整，有无破损 |  |  |  | 1
表号: 3; 项目: 手持灭火器; 内容: 灭火器进行年检 | 1
4 | 消防直拨电话 | 安装是否牢固，通讯是否正常 |  |  |  | 1
表 81 机房动力和环境监控系统日常巡检工作内容
1 | 环境监控软件 | 观察监控软件显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 环境监控软件 | 检查读取的监控数据是否准确、是否及时更新 | ≥1
3 | 环境监控软件 | 观察串口服务器运行指示状态是否正常 | ≥1
4 | 报警设备（如有） | 检查报警设备的工作状态是否正常 | ≥1
表 82 机房动力和环境监控系统维护保养工作内容
1 | 信号收集与处理设备 | 检查设备安装是否牢固，监控指示灯运行是否正常，数据传输是否正常 |  |  | 1
2 | 漏水报警线 | 测试漏水报警功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 温湿度监控模块 | 观察安装是否牢固，温湿度监测数据是否正常 |  |  | 1
4 | 监控主机及软件 | 观察主机运行状态指示是否正常， 检查软件功能是否正常 |  |  | 1
表 83 机房综合布线系统维护保养工作内容
1 | 机柜、机架、配线设备 | 清除机柜、机架、配线架上的灰尘和杂物；紧固松动的接线 |  |  |  | 1
2 | 桥架及线槽 | 观察桥架及线槽的水平度和垂直度，如果发生变形、支架螺丝脱落等情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断 |  |  |  | 1
3 | 信息插座模块 | 观察机房内双绞线上、面板上、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签 |  |  |  | 1
4 | 缆线 | 观察缆线的敷设、固定、绑扎、弯曲度是否符合要求，观察线缆有无破损 |  |  |  | 1

## 日常巡检标准 (hidden)
表号 | 项目 | 内容 | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 1年 | 2年 | 其他 | 说明
表 44 电力变压器日常巡检内容
1 | 显示参数 | 观察变压器各项显示参数是否正常 | ≥1 | 1夜间
2 | 电压 | 观察仪表显示的一二次侧电压值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
3 | 电流 | 观察仪表显示的一二次侧电流值及变化值是否正常，并记录数据 | ≥1 | 1夜间
4 | 负荷 | 检查变压器的负荷分配情况是否正常 | ≥1 | 1夜间
5 | 声音 | 听变压器运行声音是否正常 | ≥1 | 1夜间
6 | 温度 | 观察仪表显示的变压器温度值及温度变化值是否正常 | ≥1 | 1夜间
7 | 标志 | 观察各种标志是否齐全 | ≥1 | 1夜间
8 | 风扇 | 观察风扇运转是否正常 | ≥1 | 1夜间
9 | 引线 | 观察电缆、母线接头有无发热变色迹象（通过观察口） | ≥1 | 1夜间
表 46 柴油发电机系统日常巡检内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 | ≥1
4 | 蓄电池 | 观察蓄电池供电状态是否正常 | ≥1
5 | 外观与管路 | 观察外观是否完好 | ≥1
6 | 外观与管路 | 观察管路有无渗漏现象 | ≥1
7 | 储油箱 | 观察有无渗漏现象 | ≥1
8 | 储油箱 | 观察油位是否在正常位置 | ≥1
9 | 散热水箱（如有） | 观察液位是否在正常位置 | ≥1
10 | 散热水箱（如有） | 观察有无渗漏现象 | ≥1
表 48 UPS 日常巡检工作内容
1 | 机房环境 | 观察机房环境是否清洁无杂物 、温湿度是否正常 | ≥1
2 | 主机 | 听运行声音是否正常 | ≥1
3 | 主机 | 闻有无异味 | ≥1
4 | 主机 | 观察有无报警信息 | ≥1
5 | 主机 | 观察外观是否完整 | ≥1
6 | 主机 | 记录主要数据如电压、电流、频率、负载率等，关注数据变化情况 | ≥1
表 50 蓄电池日常巡检内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察外观是否正常 | ≥1
2 | 蓄电池外观检查 | 观察有无漏液、无鼓包现象 | ≥1
3 | 蓄电池外观检查 | 观察蓄电池配电柜开关位置是否正常（如有） | ≥1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室是否干净整洁 | ≥1
5 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温、湿度是否正常 | ≥1
表 52 配电柜日常巡检内容
1 | 外观 | 观察标识牌是否齐全、有无脱落 | ≥1
2 | 外观 | 观察指示灯、仪表是否正常 | ≥1
3 | 断路器 | 观察断路器外观是否正常（在可看见的情况下） | ≥1
4 | 盖板 | 观察电缆沟盖板是否齐全、有无脱落 | ≥1
5 | 绝缘垫 | 观察绝缘垫是否干净整洁，有无破损 | ≥1
6 | 安全用具 | 观察是否摆放整齐、有无缺损 | ≥1
7 | 直流屏 | 观察有无报警信息 | ≥1
8 | 直流屏 | 观察充电电流、电压是否正常 | ≥1
9 | 直流屏 | 观察蓄电池外观是否正常，有无漏液现象 | ≥1
表 59 新风系统日常巡检内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 控制器 | 观察控制器有无报警信息 | ≥1
4 | 加湿器（如有） | 观察加湿器是否正常 | ≥1
表 61 机房专用空调日常巡检内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 | ≥1
3 | 压缩机 | 听有无异常噪音 | ≥1
4 | 回风温度 | 观察温度显示是否在正常范围内 | ≥1
5 | 回风湿度 | 观察湿度显示是否在正常范围内 | ≥1
6 | 冷凝排水 | 观察排水系统是否通畅，有无结垢堵塞漏水情况 | ≥1
表 69 门禁日常巡检工作内容
1 | 门禁系统管理软件 | 检查软件运行功能是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 71 视频监控日常巡检工作内容
1 | 视频监控软件 | 检查软件运行是否正常,有无异常情况 | ≥1
表 73 入侵报警系统日常巡检工作内容
1 | 入侵报警主机 | 观察运行是否正常，有无报警 | ≥1
表 75 火灾自动报警系统日常巡检工作内容
1 | 火灾报警主机 | 观察运行状态是否正常、显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
表 77 自动灭火系统日常巡检工作内容
1 | 压力检查 | 观察储气瓶及启动瓶压力表指示是否正常 | ≥1
表 81 机房动力和环境监控系统日常巡检工作内容
1 | 环境监控软件 | 观察监控软件显示是否正常、有无报警信息 | ≥1
2 | 环境监控软件 | 检查读取的监控数据是否准确、是否及时更新 | ≥1
3 | 环境监控软件 | 观察串口服务器运行指示状态是否正常 | ≥1
4 | 报警设备（如有） | 检查报警设备的工作状态是否正常 | ≥1

## 系统维护保养 (hidden)
表号 | 项目 | 内容 | 日 | 周 | 月 | 季 | 半年 | 1年 | 2年 | 其他
表 45 电力变压器维护保养内容
表号: 1; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫变压器内部及表面灰尘 | 1
表号: 2; 项目: 灰尘、污垢清扫; 内容: 清扫绝缘子、绕组灰尘、污垢 | 1
表号: 3; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 检查紧固连接件是否松动并予以紧固 | 1
表号: 4; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察导电零件及其他零部件有无生锈或腐蚀 | 1
表号: 5; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象 | 1
表号: 6; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察温控装置及风扇外观是否完好、运转是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 各部件检查与紧固; 内容: 观察变压器门开关动作信号是否正常 | 1
8 | 预防性试验（变压器） | 绕组直流电阻试验
表号: 9; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测试绕组绝缘电阻 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 10; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 测温装置及其二次回路试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 11; 项目: 预防性试验（变压器）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表 47 柴油发电机系统维护保养内容
1 | 机房环境 | 清洁杂物 |  |  | 1
2 | 主机 | 观察润滑油和冷却液余量是否充足，视情况补加 |  |  | 1
3 | 主机 | 观察储油箱中是否沉积物 |  |  | 1
4 | 主机 | 观察散热装置有无灰尘，视情况进行清洁 |  |  | 1
5 | 主机 | 观察机组有无渗漏，视情况进行处理 |  |  | 1
6 | 主机 | 观察线缆、管卡、插头连接有无脱落 |  |  | 1
7 | 主机 | 机组启动测试、带载测试（可使用假负载） |  |  | 1
表号: 8; 项目: 主机; 内容: 观察机组三滤、润滑油、冷却液是否需要更换，视情况处理 |  | 1
表号: 9; 项目: 主机; 内容: 观察设备外观，视情况进行补漆 | 1
10 | 控制器 | 观察信号指示灯和屏幕显示是否正常,有无报警信息 |  |  | 1
11 | 控制器 | 观察控制模块状态的设置是否正常 |  |  | 1
12 | 蓄电池 | 测量电池电压是否正常 |  |  | 1
13 | 远端散热系统 | 观察远端散热系统运转是否正常 |  |  | 1
14 | 假负载 | 观察室内有无渗漏水现象 |  |  | 1
15 | 假负载 | 观察室内的通风、照明是否正常 |  |  | 1
16 | 假负载 | 观察运转指示是否正常 |  |  | 1
表号: 17; 项目: 演练; 内容: 带真实负载演练测试（在具备条件的情况下） | 1
表号: 18; 项目: 油品检测; 内容: 对储油罐中两年以上燃油开展油品检测（由第三方专业机构检测），当油品检测不合格时，需进行更换 | 1
表 49 UPS 维护保养内容
1 | 环境检查 | 观察机房环境，视情况进行处理 |  |  | 1
2 | 运行情况检查与备份 | 观察报警信息 |  |  |  |  | 1
3 | 运行情况检查与备份 | 观察主机、风扇、显示屏运行是否正常 |  |  |  |  | 1
4 | 运行情况检查与备份 | 备份报警信息 |  |  |  |  | 1
5 | 除尘与紧固 | 观察外部灰尘情况， 视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 6; 项目: 除尘与紧固; 内容: 观察内部灰尘情况，清扫除尘、更换过滤网 | 1
7 | 除尘与紧固 | 通过红外测温装置检查端子螺栓、螺帽是否过热，视情况处理 |  |  |  |  | 1
表号: 8; 项目: 除尘与紧固; 内容: 紧固端子螺栓、螺帽（年度清扫检修中进行） | 1
表号: 9; 项目: 电气检查; 内容: 观察系统参数设置是否正常 | 1
10 | 电气检查 | 检查器件、电缆等有无过热情况，观察外观是否损坏 |  |  |  |  | 1
11 | 电气检查 | 观察滤波电容有无漏液情况 |  |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 电气检查; 内容: 测量母线纹波电压是否正常 | 1
13 | 电气检查 | 观察 IGBT 的外观是否正常 |  |  |  |  | 1
14 | 电气检查 | 观察输出三相负载是否均衡 |  |  |  |  | 1
15 | 电气检查 | 检查并机系统环流情况（如有并机系统） |  |  |  |  | 1
表号: 16; 项目: 电气检查; 内容: 观察 UPS 系统输入、输出断路器整定值是否适当 | 1
表号: 17; 项目: 电气检查; 内容: 观察整流器外观是否正常 | 1
表号: 18; 项目: 电气检查; 内容: 观察逆变器外观是否正常 | 1
表号: 19; 项目: 电气检查; 内容: 观察转换为旁路工作模式后 UPS 供电否正常 | 1
表号: 20; 项目: 关键部件更换; 内容: 更换风扇、电容 |  |  | 按需
表 51 蓄电池维护保养工作内容
1 | 蓄电池外观检查 | 观察是否有损坏、变形及漏液情况 |  |  | 1
2 | 蓄电池外观检查 | 检查接线端子是否有过热及腐蚀情况 |  |  | 1
3 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室环境温度、湿度是否正常 |  |  | 1
4 | 蓄电池室环境 | 观察蓄电池室内是否有易燃、易爆、腐蚀物品或其他杂物并清理 |  |  | 1
5 | 蓄电池室环境 | 检查氢气浓度，视情况采取措施 |  |  |  |  | 1
6 | 蓄电池连接电缆 | 观察连接电缆外观是否良好 |  |  | 1
7 | 蓄电池连接电缆 | 通过红外测温装置检测端子及连接线温度是否正常，连接是否牢固 |  |  | 1
8 | 蓄电池内阻 | 测量蓄电池内阻是否正常 |  |  |  |  | 1
9 | 蓄电池活化 | 蓄电池核对性放电测试 |  |  |  |  | 1
表 53 配电柜维护保养工作内容
1 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
2 | 高压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否正常完好，数据是否在正常范围内，观察开关标识牌是否齐全 |  |  | 1
3 | 高压电器及其成套配电装置 | 听开关运行是否异常噪音，闻是否有异常气味 |  |  | 1
表号: 4; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面污垢、碳迹 | 1
表号: 5; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查配套装置是否完好，有无异响、膨胀、接点松动现象，各连接线有无焦糊变色现象，紧固各接点 | 1
表号: 6; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查柜体是否接地良好，手车接地轨道是否接触良好，表面有无锈蚀现象，手车推拉应轻松灵活 | 1
表号: 7; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 检查连接电缆、接线端子是否紧固 | 1
表号: 8; 项目: 高压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
9 | 直流屏 | 观察各类仪表、指示灯是否正常 |  |  | 1
10 | 直流屏 | 观察直流屏电源电压是否正常 |  |  | 1
11 | 直流屏 | 观察充电设施是否正常 |  |  |  | 1
表号: 12; 项目: 直流屏; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 13; 项目: 直流屏; 内容: 观察蓄电池外观有无破裂漏液、接点有无松动 | 1
表号: 14; 项目: 母排线缆; 内容: 清除表面灰尘、污垢 | 1
表号: 15; 项目: 母排线缆; 内容: 检查密集母线及母线之间的跨接地线是否可靠连接 | 1
16 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关柜柜门是否关闭，门锁是否齐全 |  |  | 1
17 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察外观是否完好，有无破损 |  |  | 1
18 | 低压电器及其成套配电装置 | 听有无异响，闻有无焦糊味 |  |  | 1
19 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好 |  |  | 1
20 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察开关标牌是否齐全 |  |  | 1
21 | 低压电器及其成套配电装置 | 观察浪涌保护器状态指示灯或指示窗是否正常 |  |  | 1
22 | 低压电器及其成套配电装置 | 检查隔离变压器运行温度是否正常，运行声音是否正常 |  |  | 1
表号: 23; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察熔断器是否完好 | 1
表号: 24; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 清除设备表面灰尘、污垢、碳迹 | 1
表号: 25; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察开关触头是否完好无损，触头的颜色是否正常，有无腐蚀现象 | 1
表号: 26; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 检查所有二次端子、端子排是否牢固，有无虚接（使用紧固工具） | 1
表号: 27; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察保护装置、互感器外观是否正常 | 1
表号: 28; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 观察操作机构和传动机构的功能状态指示是否正常 | 1
表号: 29; 项目: 低压电器及其成套配电装置; 内容: 更换有破损的绝缘套管 | 1
表号: 30; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器绝缘电阻测试 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 31; 项目: 预防性试验（高压断路器、隔离开关）; 内容: 断路器交流耐压试验 |  |  | 1）1 次/1～3 年；2）大修后；3）必要时
表号: 32; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 33; 项目: 预防性试验（高压母线）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3 年
表号: 34; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池组容量检测 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 35; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 电池放电终止电压测试 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表号: 36; 项目: 预防性试验（直流屏）; 内容: 各项保护检查 |  |  | 1）1 次/1 年；2）必要时
表 54 防雷接地设施维护保养工作内容
1 | 浪涌保护器检查 | 观察开关状态是否正常 |  |  | 1
表号: 2; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 观察指示灯或指示窗状态是否正常 |  |  | 1)1 次/月；2)雷雨季可增加频率
表号: 3; 项目: 浪涌保护器检查; 内容: 核查浪涌保护器配置是否合理 | 1
表号: 4; 项目: 防雷检测; 内容: 检测等电位连接有无异常 | 1
表号: 5; 项目: 防雷检测; 内容: 检测设备金属外壳、机架与等电位连接是否正常 | 1
表号: 6; 项目: 防雷检测; 内容: 检测建筑物接闪器、引下线、接地装置是否正常 | 1
表号: 7; 项目: 防雷检测; 内容: 观察浪涌保护器是否正常 | 1
表号: 8; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 测试绝缘电阻 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 9; 项目: 预防性试验（配电室避雷器）; 内容: 耐压测试 |  |  | 1)1 次/年；2)雷雨季之前
表号: 10; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 11; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试非有效接地系统电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表号: 12; 项目: 预防性试验（配电室接地装置）; 内容: 测试 1KV 及以下电力设备的接地电阻 |  |  | 不超过 6 年
表 55 电力电缆维修保养工作内容
1 | 温度检测 | 抽选部分电缆用红外测量表面温度，关注温度变化值是否正常 |  |  |  | 1
2 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆外观是否完好 |  |  |  | 1
3 | 外观检查 | 抽选部分观察电缆有无脱落松动现象 |  |  |  | 1
表号: 4; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 绝缘电阻试验 |  |  | 1 次/1～3年
表号: 5; 项目: 预防性试验（高压电缆,如有）; 内容: 交流耐压试验 |  |  | 1 次/1～3年
表 56 照明设备维护保养工作内容
1 | 灯具检查与维修 | 更换损坏、异响的灯具 |  |  | 1
2 | 应急照明检查 | 观察应急照明设施是否正常 |  |  |  | 1
表 60 新风系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
2 | 压缩机（如有） | 听有无异常噪音、观察有无漏油 |  |  | 1
3 | 电动机 | 听有无异常噪音、闻有无异味、观察皮带有无明显的裂纹及松动现象 |  |  | 1
4 | 排污管线 | 观察末端排污口有无堵塞 |  |  | 1
5 | 风阀 | 检查风阀开关是否灵活 |  |  |  | 1
6 | 过滤网 | 观察过滤网有无脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
7 | 冷凝器 | 观察冷凝器有无脏堵，视情况进行清洗 |  |  |  | 1
8 | 加湿器（如有） | 清洗加湿器水箱 |  |  |  | 1
表 62 机房专用空调维护保养工作内容
1 | 集中控制器 | 观察显示是否正常、有无报警信息 |  |  | 1
2 | 风机 | 听有无异常噪音 |  |  | 1
3 | 加湿器 | 检查加湿器功能是否正常，视情况进行更换或清洗 |  |  | 1
4 | 蒸发器 | 观察蒸发器下方积水盘排水是否畅通 |  |  | 1
5 | 压缩机 | 检测动态工作压力是否正常 |  |  |  | 1
6 | 压缩机 | 检测压缩机工作电流是否正常、听有无异常噪音、观察有无液体渗漏 |  |  |  | 1
7 | 电气检查 | 检查电源参数是否正常、观察断路器闭合状态是否正常，检查各进出线压接螺丝是否牢固，视情况进行紧固 |  |  |  | 1
8 | 过滤网 | 观察过滤网是否脏堵，视情况更换过滤网 |  |  |  | 1
9 | 盘管（如有） | 在水温满足条件时，检查模式转换阀门工作状态是否正常 |  |  | 1（冬季）
10 | 电磁阀 | 检查电磁阀的启停功能是否正常 |  |  |  | 1
11 | 室外机（如有） | 观察风扇运行是否正常、听有无异常噪音 |  |  |  | 1
12 | 室外机（如有） | 观察冷凝器翅片是否脏堵，视情况进行冲洗 |  |  | 1
13 | 给排水管路 | 观察有无渗漏、排水是否通畅，视情况进行冲洗 |  |  |  | 1
14 | 节能检查 | 根据季节和天气情况，调整空调的运行模式和数量 |  |  | 1
表 70 门禁维护保养工作内容
1 | 读卡器、指纹仪 | 检查动作是否灵敏 |  |  |  | 1
2 | 电控锁 | 检查开关门动作是否正常 |  |  |  | 1
3 | 紧急出门按钮(如有) | 检查开关门功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 软件系统 | 检查软件是否正常运行（刷卡记录正常）检查门禁系统刷卡记录中门锁标识和门禁卡显示名称是否一致 |  |  |  | 1
5 | 门禁声音报警 | 测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 门禁系统数据 | 数据备份(非本机) |  |  |  | 1
表 72 视频监控维护保养工作内容
1 | 视频编码器 | 观察外观及工作状态是否正常 |  |  |  | 1
2 | 服务器 | 观察运行指示状态是否正常 |  |  |  | 1
3 | 录像机 | 抽查录像机所录图像是否清晰、有无报警显示 |  |  |  | 1
4 | 存储设备 | 检查运行指示状态是否正常、是否满足图像保存时间要求、存储磁盘是否故障、更换故障的磁盘 |  |  |  | 1
5 | 视频监控软件 | 检查软件使用功能是否正常 |  |  |  | 1
6 | 电视监视器、摄像机 | 观察电视监视器显示有无干扰信号、安装是否脱落、云台摄像机转动是否灵活 |  |  |  | 1
7 | 电源模块 | 观察外观及工作状态是否正常，听有无异常声响、闻有无异味 |  |  |  | 1
表 74 入侵报警系统维护保养工作内容
1 | 入侵报警主机 | 检查主机安装是否牢固 |  |  |  | 1
2 | 入侵报警主机 | 检查与视频监控系统联动报警功能(如有)是否正常，报警声音、图像显示、控制键盘、软件运行是否正常 |  |  |  | 1
3 | 探测器 | 检查双鉴探测器、红外探测器反应是否正常 |  |  |  | 1
表 76 火灾自动报警系统维护保养工作内容
1 | 火灾报警主机 | 测试主机报警功能是否正常 |  |  |  | 1
2 | 火灾报警主机 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
3 | 火灾报警主机 | 检查线路接线、接地情况是否正常 |  |  |  | 1
4 | 探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
5 | 空气采样电源箱 | 主备电切换功能测试 |  |  |  | 1
6 | 空气采样终端探测器 | 抽选部分测试报警功能是否正常 |  |  |  | 1
表 78 自动灭火系统维护保养工作内容
1 | 气体灭火系统 | 观察气体压力指示是否正常 |  |  |  | 1
2 | 气体灭火系统 | 观察控制盘及紧急启停按钮状态指示灯是否正常 |  |  |  | 1
3 | 气体灭火系统 | 观察气体管路连接是否牢固，有无松动脱落迹象 |  |  |  | 1
4 | 自动喷水灭火系统 | 观察压力指示是否正常,有无漏水 |  |  |  | 1
表号: 5; 项目: 消防联动; 内容: 消防系统联动测试 | 1
表 79 防排烟系统维护保养工作内容
1 | 风机 | 检查风机能否正常启动 |  |  |  | 1
2 | 风机 | 检查风机与防火阀联动功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 防火阀 | 检查开启与关闭功能是否正常 |  |  |  | 1
4 | 防火阀 | 检查执行机构是否完好，动作是否灵活 |  |  |  | 1
表 80 其他消防设施维护保养工作内容
1 | 手持灭火器 | 观察压力指示是否在正常范围内 |  |  |  | 1
2 | 手持灭火器 | 观察喷嘴等零部件是否齐全完整，有无破损 |  |  |  | 1
表号: 3; 项目: 手持灭火器; 内容: 灭火器进行年检 | 1
4 | 消防直拨电话 | 安装是否牢固，通讯是否正常 |  |  |  | 1
表 82 机房动力和环境监控系统维护保养工作内容
1 | 信号收集与处理设备 | 检查设备安装是否牢固，监控指示灯运行是否正常，数据传输是否正常 |  |  | 1
2 | 漏水报警线 | 测试漏水报警功能是否正常 |  |  |  | 1
3 | 温湿度监控模块 | 观察安装是否牢固，温湿度监测数据是否正常 |  |  | 1
4 | 监控主机及软件 | 观察主机运行状态指示是否正常， 检查软件功能是否正常 |  |  | 1
表 83 机房综合布线系统维护保养工作内容
1 | 机柜、机架、配线设备 | 清除机柜、机架、配线架上的灰尘和杂物；紧固松动的接线 |  |  |  | 1
2 | 桥架及线槽 | 观察桥架及线槽的水平度和垂直度，如果发生变形、支架螺丝脱落等情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断 |  |  |  | 1
3 | 信息插座模块 | 观察机房内双绞线上、面板上、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签 |  |  |  | 1
4 | 缆线 | 观察缆线的敷设、固定、绑扎、弯曲度是否符合要求，观察线缆有无破损 |  |  |  | 1

## 每天记录、检查一次
人行珠江路数据中心日常巡检表（一）
日期： 年 月 日 时间：08：00 巡检人：
项目 |  | A相电压V/电流A | B相电压V/电流A | C相电压V/电流A | 总功率 |  | 总电度 | 标识牌完整 | 摆放整齐无缺损 |  | 机柜门关闭完好
配电柜 | U1 | / | / | / | kW |  | GWh | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
| B1 | / | / | / | kW |  | GWh | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
| U2 | —— | —— | —— | —— |  | —— | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
项目 |  | 输入电压 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 |  | 负载率 | 直流电压 | 后备时间 |  | 机柜门关闭完好
UPS | UV2 | V | A | V | A |  | % | V | min |  | 是□ 否□
| UV1 | V | A | V | A |  | % | V | min |  | 是□ 否□
| UPS2 | V | A | V | A |  | % | V | min |  | 是□ 否□
| UPS1 | V | A | V | A |  | % | V | min |  | 是□ 否□
项目 |  | A相电压,电流 | B相电压,电流 | C相电压,电流 | 总功率 |  | 总电度 | 标识牌完整 | 摆放整齐无缺损 |  | 机柜门关闭完好
精密 配电柜 | 1# | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
| 3# | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
| 2# | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
| 4# | -------- | -------- | -------- | -------- |  | -------- | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是□ 否□
项目 |  | 空调9# | 空调8# | 空调7# | 空调1# |  | 空调2# | 空调3# | 空调4# | 空调5# | 空调6#
精密 空调 | 显示温度 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
| 显示湿度 | % | % | % | % |  | % | % | % | % | %
项目 |  | 外观正常 | 房间干净整洁 | 温湿度正常 | 空调外机 |  | 运行正常 |  | 异常噪音 |  | 堆放杂物
蓄电池 | UV2 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 是□ 否□ |  | 有□ 无□ |  | 是□ 否□
| UV1 | 是□ 否□ |  |  | 其 他 | 门禁正常 | 房间门 关闭完好 | 房间整洁 无杂乱 | 鞋套就位 | 配电室工具、 钥匙各就各位 | 消防灭火器、呼吸器各就各位
| UPS2 | 是□ 否□
| UPS1 | 是□ 否□ |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 有□ 无□ | 是□ 否□
备注：此表事项每天记录、检查一次。

## 每天七次
人行珠江路数据中心日常巡检表（二）
日期： 年 月 日 巡检人：
时间 巡检项目 |  | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 24:00 | 5:00 | 交接班情况
配电柜 | 指示灯、仪表正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 交接时间
| 断路器状态正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 交班人
| 声音、气味异常 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 接班人
| 设备报警 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 异常情况记录
UPS | 指示灯、仪表正常 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
| 声音、气味异常 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
| 报警信息 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
蓄电池 | 直流开关指示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
| 直流开关位置状态 | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□
| 有无漏液鼓包现象 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
精密 配电柜 | 指示灯、仪表正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
| 断路器状态正常 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
| 报警信息 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
精密空调 | 开关状态 | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□
| 面板显示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
| 报警信息 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
| 异常噪音 | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ | 有□ 无□
| 加湿运行正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
| 排水系统正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□

## 日常巡检表02 (hidden)
人民银行日常巡检表（13:00班次） 日期： 年 月 日 时间： ： 巡检人： 1
机房专用空调
项目 | 空调KPN | 空调KPV | 空调KHN | 空调KHV | 空调KJN | 空调KJV | 空调KNN | 空调KNV | 空调KVN | 空调KVV | 空调KBN | 空调KBV | 空调KAN | 空调KNV
显示温度
显示湿度
机组开关状态 | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□
面板显示是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
是否有异常噪音 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
加湿器运行是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
排水系统是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
房间检查 | [8 empty] | 监控系统
项目 | P区 | H区 | 生产区 | 配电蓝区 | 配电绿区 | 接入区 | A区 | B区 | 项目 | 门禁监控 | 视频监控 | 入侵报警系统 | 火灾自动报警系统 | 环境监控系统
房间湿度1 | [8 empty] | 软件运行功能是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
房间温度1 | [8 empty] | 是否有报警 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
房间湿度2 | [8 empty] | 图像数据 实时更新 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
房间温度2 | [8 empty] | 新风机组 |  |  |  | 室外机
母线箱 开关状态 | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 开□ 关□ | 项目 | 新风机组1 | 新风机组2 | 新风机组3 | 项目 | 室外机
极早期控制器是否有报警 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是否有异响 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 室外机运行是否正常 | 是□ 否□
检查气灭钢瓶压力是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 操作控制是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 管物是否有杂物堆放 | 是□ 否□
灭火器、呼吸器是否齐备 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是否有报警 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 室外机电源箱是否正常 | 是□ 否□
备注：

## 日常巡检表03 (hidden)
人民银行日常巡检表
日期： 年 月 日 时间： ： 巡检人： 1
变电所高压配电柜 | [5 empty] | 变压器
项目 | 201 | 207 | 202 | 208 | 209 | 项目 | 变压器1# | 变压器2#
电压 | -------- |  | -------- |  | -------- | A相温度
电流 | -------- |  | -------- |  | -------- | B相温度
高压柜标识齐全 | 是□ 否□ |  |  |  |  | C相温度
指示灯仪表正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 温度控制器 报警 | 有□ 无□ | 有□ 无□
断路器外观正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器状态、 指示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是否声音异常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器储能、 指示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 显示参数正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
电缆沟盖板齐全、 无脱落 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 标志完整 | 是□ 否□ | 是□ 否□
绝缘垫干净整洁、 无破损 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 风扇正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
[6 empty] | 引线变色 | 有□ 无□ | 有□ 无□
变电所低压配电柜 | [6 empty] | 柴油发电机组
项目 | 401 | 411 | 410 | 402 | 406 |  | 项目 | 数值
电压 |  | -------- | -------- |  | -------- |  | 机房环境温度
电流 |  | -------- | -------- |  | -------- |  | 储油箱液位
低压柜标识齐全 | 是□ 否□ | [5 empty] | 散热水箱液位
指示灯仪表正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器外观正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 储油箱渗漏 | 有□ 无□
断路器状态、 指示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 散热水箱渗漏 | 有□ 无□
断路器储能、 指示正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 控制器显示正常 | 是□ 否□
电缆沟盖板齐全、 无脱落 | 是□ 否□ | [5 empty] | 蓄电池供电正常 | 是□ 否□
绝缘垫干净整洁、 无破损 | 是□ 否□ | [5 empty] | 外观整洁 | 是□ 否□
[7 empty] | 管路渗漏 | 有□ 无□
备注：
机房门是否关闭完好
机柜门是否关闭完好
配电柜、UPS运行状态是否正常
空调设备运行状态是否正常
设备有无报警蜂鸣音或其他异常声音、异常气味

## 日常巡检表04 (夜) (hidden)
人民银行日常巡检表（24:00班次-夜检） 日期： 年 月 日 时间： ： 巡检人： 1
变电所高压配电柜 | [5 empty] | 直流屏 |  | 柴油发电机组
项目 | 201 | 207 | 202 | 208 | 209 | 项目 | 状态 | 项目 | 数值
电压 | -------- |  | -------- |  | -------- | 整流器是否正常 | 是□ 否□ | 机房环境温度
电流 | -------- |  | -------- |  | --------
各种标识是否齐全 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 直流开关状态是否正常 | 是□ 否□ | 储油箱液位
指示灯仪表是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 充电电压 |  | 散热水箱液位
断路器外观是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 储油箱是否有渗漏 | 是□ 否□
断路器分合闸状态、指示是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 充电电流 |  | 散热水箱是否有渗漏 | 是□ 否□
断路器储能状态、指示是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 蓄电池是否有漏液现象 | 是□ 否□ | 控制器显示是否正常 | 是□ 否□
电缆沟盖板是否齐全、有无脱落 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |  | 蓄电池供电状态是否正常 | 是□ 否□
绝缘垫是否干净整洁，有无破损 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是否有报警信息 | 是□ 否□ | 外观是否整洁 | 是□ 否□
[8 empty] | 管路是否渗漏 | 是□ 否□
变电所低压配电柜 | [6 empty] | 变压器
项目 | 401 | 411 | 410 | 402 | 406 |  | 项目 | 变压器1# | 变压器2#
电压 |  | -------- | -------- |  | -------- |  | A相温度
电流 |  | -------- | -------- |  | -------- |  | B相温度
各种标识是否齐全 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | C相温度
指示灯仪表是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 温度控制器是否报警 | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器外观是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器分合闸状态、指示是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 是否声音异常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
断路器储能状态、指示是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 显示参数是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
电缆沟盖板是否齐全、有无脱落 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 标志是否完整 | 是□ 否□ | 是□ 否□
绝缘垫是否干净整洁，有无破损 | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  | 风扇是否正常 | 是□ 否□ | 是□ 否□
[7 empty] | 引线是否变色 | 是□ 否□ | 是□ 否□
备注：