## Sheet1 (hidden)
2018.01.15 人行机房检查项目
序号 | 房间 | 设备/对象 | 检查项目 | 备注
一 | 通用检查 | 房间门 | 房间门关闭完好
|  | 房间内 | 清洁无杂物
|  | 机柜/冷通道 | 机柜门关闭完好、通道毛刷封闭完好、风口是否遮挡
|  | 设备、线缆 | 温度、声音、气味
|  | IT设备指示灯 | 无红色报警灯
二 | 屏蔽机房 | 列头柜 | 指示灯状态 | 列头柜软件培训
核对主进线开关状态，ZPN、ZPV（合闸状态）
核对出线开关状态，ZPN-QF1~QF6、ZPV-QF1~QF6（合闸状态）
ZPN-QF7~QF9、ZPV-QF7~QF9（分闸状态）
|  | 温湿度传感器 | 温湿度记录，2个
空调
|  | 极早期报警 | 指示灯状态 | 极早期培训
|  | 气灭钢瓶 | 气压
|  | 灭火器、呼吸器 | 检查数量
|  | 电话 | 检查电话蜂音，每周检一次
|  | 屏蔽维修区 | 是否漏水 | 死角检查
三 | 备品间检查 | 房间 | 门关闭完好，房间无杂乱
夏季有无漏水
冬季有无返霜
四 | 核心空调间 | 空调 | 送/回风温、湿度记录
有无报警，如有查看报警
风机状态，至少有一台开启
五 | 核心机房 | 温湿度传感器 | 温湿度记录，4个
|  | 母线箱 | 母线箱开关状态确认，每列机柜一个确认项
|  | 门禁 | 发生异常进行报告
六 | 走廊 | 电话 | 每周检查一次蜂音
|  | 消防控制器 |  | 需消防培训
气灭控制盘
|  | 鞋套机 | 检查备用鞋套
七 | 配电蓝区 | 配电柜E01、E02 | 检查开关状态 | 专用颜色标签打印开关、储能状态
检查储能状态
|  | 配电柜N01 | 电源指示灯状态
开关分合闸状态、分合闸指示
检查储能状态
|  | 配电柜N02 | 电源指示灯状态（ATS后级） | 三个全亮，如出现不亮，则需检查相邻柜指示灯状态
|  |  | ATS电源指示 | 市电-绿/柴发-红
|  |  | ATS工作指示 | 市电-绿/柴发-红
记录三相电压、三相电流、功率、电度
|  | 配电柜N03、N04 | 电源指示灯状态
|  |  | 开关分合闸状态、分合闸指示 | N04柜QF01,QF02,QF03断路器禁止分闸，巡检表下标明
|  | 配电柜N05 | 电源指示灯状态（关门）
进线开关状态
ATS状态、ATS手动/自动状态
出线开关状态
|  | UPS UN1,UN2 | 检查运行指示灯
记录输出三相电压、三相电流、负载率
|  | 蓄电池 | 有无鼓包、漏液
|  | 电源开关箱 | 检查直流断路器状态
八 | 配电绿区 | 配电柜V06 | 除常规检查项外，QF07-QF12开门检查断路器状态
|  | 配电柜V07 | 电源指示灯状态（关门）
进线开关状态
ATS1状态、ATS1手动/自动状态
ATS2状态、ATS2手动/自动状态
出线开关状态
九 | 地下变电所 | 变压器 | 检查温度
| A路低压室（蓝路） | 401受电柜 | 检查断路器状态、分合闸指示
检查储能状态、储能指示
记录三相电压、三相电流
|  | 411馈电柜 | 检查断路器状态、分合闸指示 | 数据中心1
检查储能状态、储能指示
|  | 410联络柜 | 检查断路器状态、分合闸指示
检查储能状态、储能指示
| B路低压室（绿路） | 402受电柜 | 检查断路器状态、分合闸指示
检查储能状态、储能指示
记录三相电压、三相电流
|  | 406馈电柜 | 检查断路器状态、分合闸指示 | 数据中心2
检查储能状态、储能指示
| A路高压室（辰能线） | 201 1#进线柜 | 电源指示灯状态
断路器分合闸状态指示
断路器储能状态指示
|  | 207 1#变出线柜 | 电源指示灯状态
断路器分合闸状态指示
断路器储能状态指示
| B路高压室（哈西线） | 202 2#进线柜 | 电源指示灯状态
断路器分合闸状态指示
断路器储能状态指示
|  | 208 2#变出线柜 | 电源指示灯状态
断路器分合闸状态指示
断路器储能状态指示
|  | 209 联络柜 | 电源指示灯状态
断路器分合闸状态指示
断路器储能状态指示
|  | 直流屏 | 整流器工作状态
直流开关状态
|  | 蓄电池 | 每月检查有无鼓包、漏液
| 室外柴发集装箱 | 柴发机组
|  | 日用油箱 | 检查油位
|  | 水套加热器 | 检查供/回水温度，检查水泵工作状态
|  | 蓄电池 | 检查有无鼓包、漏液
每一周或10天浮充一次
|  | 柴发配电柜 | 检查开关状态
启动试运检查断路器开关状态、指示状态
试载时测试连接点温升
|  | 柴发控制器 | 启动试运时检查控制器工作状态

## Sheet1 (2)
附件一：人民银行珠江路数据中心运维培训教材 巡检检查项目
|  | 汇报电话：0451-82326814 |  | 版本：V2.0
序号 | 房间 | 设备/对象 | 巡检检查项目 | 检查正常结果
一 | 通用检查 | 房间门 | 房间门状态 | 房间门关闭
|  | 房间内 | 清洁状态 | 清洁无杂物
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：机房机械设备无运行异常声音，电气电子设备无异常蜂鸣报警音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 机房漏水状态 | 棚面：无漏水发生、无新增水痕 地板下：无漏水、无积水
|  | 灭火器、呼吸器 | 位置、数量、状态 | 位置：位于指定位置 数量：数量正常 状态：灭火器压力指示位于绿区，呼吸器无破损、无鼓胀
二 | 走廊 | 电话 | 每周检查一次蜂音 | 电话蜂音、拨打、通话正常
|  | 消防控制器 | 工作状态 | 消防控制器工作状态正常，无火灾报警、故障报警、电源报警
|  | 气灭控制盘 | 工作状态 | 气灭控制盘工作状态正常，无火灾报警、故障报警、电源报警
|  | 鞋套机 | 检查工作状态、备用鞋套 | 鞋套机工作正常，备用鞋套大于10双
三 | 辅助区 | UPS输入柜U1 | 检查主用电源指示灯状态 | 主用电源三相指示灯（黄、绿、红）为常亮状态
|  |  | 检查备用电源指示灯状态 | 备用电源三相指示灯（黄、绿、红）为常亮状态
|  |  | 检查仪表，记录三相电压、电流、功率、电度 | 仪表显示、操作正常 三相电压：380V ±7% 三相电流：上一次记录值±10% 功率：上一次记录值±10% 均按显示值记录
|  |  | 检查ATS电源指示状态、工作指示状态 | 电源指示：常用电源UN灯亮，备用电源UR灯亮 工作指示：常用电源on灯亮，备用电源off灯亮，控制旋钮位于常用（N）位置
|  |  | 检查两个ATS断路器指示状态、储能状态 | QN断路器：指示状态为合闸--白色1（ON），储能状态为非储能--白色（discharged） QR断路器指示状态为合闸--绿色1（OFF），储能状态为储能--黄色（charged）
|  |  | 检查UPS输入断路器分合闸状态 | UPS1输入断路器合闸 UPS2输入断路器合闸 UV1输入断路器合闸、UV1旁路断路器合闸 UV2输入断路器合闸、UV2旁路断路器合闸
|  | 市电输入柜B1 | 检查主用电源指示灯状态 | 主用电源三相指示灯（黄、绿、红）为常亮状态
|  |  | 检查备用电源指示灯状态 | 备用电源三相指示灯（黄、绿、红）为常亮状态
|  |  | 检查仪表，记录三相电压、电流、功率、电度 | 仪表显示、操作正常 三相电压：380V +7%，-10%
|  |  | 检查ATS电源指示状态、工作指示状态 | 电源指示：常用电源UN灯亮，备用电源UR灯亮 工作指示：常用电源on灯亮，备用电源off灯亮，控制旋钮位于常用（N）位置
|  |  | 检查两个ATS断路器指示状态、储能状态 | QN断路器：指示状态为合闸--白色1（ON），储能状态为非储能--白色（discharged） QR断路器指示状态为合闸--绿色1（OFF），储能状态为储能--黄色（charged）
|  |  | 检查空调断路器分合闸状态 | 空调1~空调9断路器合闸
|  |  | 检查新风及配电箱柜断路器分合闸状态 | 新风断路器分闸，照明配电箱断路器合闸，动力配电箱断路器合闸
|  | UPS输出柜U2 | 检查电源指示灯状态 | 配电柜上区为UPS1、UPS2输出并机电源，电源指示灯（红）为常亮状态 配电柜下区为UV1、UV2输出并机电源，电源指示灯（红）为常亮状态
|  |  | 检查UPS输出断路器分合闸状态 | UPS1输出断路器合闸 UPS2输出断路器合闸 UV1输出断路器合闸 UV2输出断路器合闸
|  |  | 检查列头柜输出断路器分合闸状态 | 精密配电柜1断路器合闸 精密配电柜2断路器合闸 精密配电柜3断路器合闸 精密配电柜4断路器合闸
|  |  | 检查其他断路器分合闸状态 | 应急照明配电箱断路器合闸 消防配电箱断路器合闸
|  | UPS： UPS1，UPS2，UV1，UV2 | 检查运行指示灯 | UPS为在线整流逆变工作状态
|  |  | 记录输入三相电压、三相电流 | 三相电压：380V ±7% 三相电流：上一次记录值±10% 功率：上一次记录值±10% 均按显示值记录
|  |  | 记录输出三相电压、三相电流、负载率 | 三相电压：380V ±7% 三相电流：上一次记录值±10% 功率：上一次记录值±10% 均按显示值记录
|  |  | 记录蓄电池直流电压、电池后备时间 | 直流电压：403~432VDC范围内
|  |  | UPS报警状态 | 正常为无报警状态，如有报警进行查看、记录
|  | 蓄电池 | 蓄状态状态 | 工作温度与环境温度相同，约24~26℃，蓄电池无鼓包、无漏液，无酸液渗出或结晶
|  | 电池直流开关箱 | 检查开关箱指示灯状态 | 三个开关指示灯（绿）为常亮状态，电源指示灯（黄）为常亮状态
|  |  | 开门检查直流断路器状态 | 三个直流断路器均为合闸状态
|  | 空调 7#,8#,9# | 记录空调温度、湿度 | 温度：21~26℃ 湿度：30%~60%
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有查看、记录报警
|  |  | 风机状态 | 风机运行平稳，无异常噪音
四 | 核心区 | 列头柜 1#,3# | 指示灯状态 | 电源指示灯（绿）为常亮状态
|  |  | 主断路器分合闸状态 | 主断路器为合闸状态
|  |  | 输出断路器分合闸状态 | 输出断路器按列头柜对应指示标签对比查看
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有查看、记录报警
|  | 机柜 | 机柜外观、机柜门状态 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 跳线 | 跳线状态 | 跳线排列整齐、绑扎完好、无飞线
|  | IT设备 | 电源 | 主备供电电源正常
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：IT设备无报警音，无风扇运行异常音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有记录报警
五 | 网络区 | 空调 1#,2#,3# | 记录空调温度、湿度 | 温度：21~26℃ 湿度：30%~60%
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有查看、记录报警
|  |  | 风机状态 | 风机运行平稳，无异常噪音
|  | 列头柜 2#,4# | 指示灯状态 | 电源指示灯（绿）为常亮状态
|  |  | 主断路器分合闸状态 | 主断路器为合闸状态
|  |  | 输出断路器分合闸状态 | 输出断路器按列头柜对应指示标签对比查看
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有查看、记录报警
|  | 机柜 | 机柜外观、机柜门状态 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 跳线 | 跳线状态 | 跳线排列整齐、绑扎完好、无飞线
|  | IT设备 | 电源 | 主备供电电源正常
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：IT设备无报警音，无风扇运行异常音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有记录报警
六 | 保密区 | 机柜 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 设备、线缆 | 温度、声音、气味
|  | IT设备指示灯 | 有无红色报警灯
七 | 应用生产区 | 空调 4#,5#,6# | 记录空调温度、湿度 | 温度：21~26℃ 湿度：30%~60%
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有查看、记录报警
|  |  | 风机状态 | 风机运行平稳，无异常噪音
|  | 机柜 | 机柜外观、机柜门状态 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 跳线 | 跳线状态 | 跳线排列整齐、绑扎完好、无飞线
|  | IT设备 | 电源 | 主备供电电源正常
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：IT设备无报警音，无风扇运行异常音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有记录报警
八 | 外汇区 | 机柜 | 机柜外观、机柜门状态 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 跳线 | 跳线状态 | 跳线排列整齐、绑扎完好、无飞线
|  | IT设备 | 电源 | 主备供电电源正常
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：IT设备无报警音，无风扇运行异常音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有记录报警
九 | 支付区 | 机柜 | 机柜外观、机柜门状态 | 机柜门关闭完好、风口是否遮挡
|  | 跳线 | 跳线状态 | 跳线排列整齐、绑扎完好、无飞线
|  | IT设备 | 电源 | 主备供电电源正常
|  |  | 温度、声音、气味 | 温度：冷通道温度18~27℃ 声音：IT设备无报警音，无风扇运行异常音 气味：无烟尘味、无橡胶味、无焦糊味
|  |  | 报警状态 | 无报警，如有记录报警